## Slide 1: Vizsgálati ütemterv összeállítás és eredményfeltöltés
Dr. Vargha Márta
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
MAVIZ tájékoztatás 2023. november 27.

## Slide 2: Ivóvízminőség felügyelet
Kockázat alapú megközelítés – koncepcionális változás
Azt vizsgáljuk ott és akkor, ahol közegészségügyi szempontból ténylegesen releváns
Az ivóvízbiztonság elsődleges pillére a VBT
A monitoring célja annak verifikálása, hogy a VBT megfelelően működik

## Slide 3: Ivóvízminőség-ellenőrzés elemei
Klasszikus ivóvízminőségi monitoring (vízmintavétel és vizsgálat) – önellenőrző és hatósági, akkreditált
Folyamatos (online) mérések – önellenőrző, akkreditált
VBT-n alapuló üzemeltetési monitoring – önellenőrző, részben akkreditált
  Külön jogszabály alapján (16/2016 (V. 12)), de VBT része – annak részeként kell jóváhagyni (szakhatóság: vízügyi igazgatóság)
  Zavarosság (szűrés hatékonyság, kórokozó eltávolítás)
  Víruseltávolítási hatásfok (technológia validálás)
Egyéb, nem mérésen alapuló monitoring – elsősorban önellenőrző

## Slide 4: Mintavételi hely
Alapesetben fogyasztási pont, épületen belül
  Polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, orvosi rendelő, kisbolt, kocsma, vízmű épület, vízműves magánlakása, egyéb magánlakás…
Közkifolyó csak abban az esetben, ha közműves rákötéssel nem rendelkező lakosság ott vételez vizet.
Lehetőség szerint a minimálisnál több mintavételi hely legyen kijelölve, felváltva vizsgálva (teljes elosztóhálózatot reprezentálja).
Hálózaton nem változó paraméterek vizsgálhatók
  egyéb hálózati ponton (víztorony, tározó stb.)
  vízmű kimeneti ponton (akkor is, ha a vízmű másik településen van!)
Mintavételi hely jóváhagyása
  azt kell igazolni, hogy a fenti követelményeknek megfelel

## Slide 5: Vizsgálati ütemterv készítés folyamata
Szolgáltatói jelentés
Kockázatok azonosítása
Vizsgálati szám számítás
(HUMVI)
Vizsgálati szám növelés vagy csökkentés
Végleges vizsgálatszám
Előző évek vizsgálatszáma
3 éves vizsgálati szám csökkentés
Ivóvízszolgáltató
Illetékes hatóság
HUMVI
NNGYK Közegészségügyi Főosztály
Illetékes hatóság
Január 10-ig!
Január 30-ig!

## Slide 6: Vizsgálati ütemterv
Ütemterv ivóvízellátási körzetre – a megfogalmazásban nincs változás
DE az ivóvízellátási körzet nem nagyobb mint egy település

## Slide 7: VEZ vs. VER
Vízmű
VEZ
Település
Vízmű
VEZ1
Település
VEZ2
VEZ3
VER
VER
Vízmű
VEZ
Település
VER1
Vízmű
VEZ
VER2

## Slide 8: VEZ vs. VER
VEZ1
Vízmű 2
VEZ3
VEZ4
VEZ2
VER
Vízmű1
VEZ6
Vízmű
3
VEZ5

## Slide 9: Vizsgálati ütemterv
Ütemterv ivóvízellátási körzetre – a megfogalmazásban nincs változás
DE az ivóvízellátási körzet nem nagyobb mint egy település
Szolgáltatói jelentés szükséges ivóvízellátási körzetenként szolgáltatott ivóvíz mennyiségéről
Üzemeltetői vizsgálati szám 2. melléklet B) rész 3. táblázat
  A csoport – gyakrabban vizsgálandó, ellenőrző paraméterek
  B csoport – megfelelőség igazolását szolgáló, részletes paraméterek

## Slide 10: Vizsgálati mintaszám
Számítás módszertan
  Pl. 1000-10.000 között: A csoport - első 1000 m3 4 minta, 1001-2000-ig 7 stb.
  B csoport – első 1000 m3 1 minta, 1001-5500-ig 2 stb.

## Slide 11: Vizsgálati mintaszám
Vizsgálatszámot 10 m3 alatt, és B csoportra 10 m3-100 m3 között a népegészségügyi hatóság állapítja meg - NEM NULLA
Javaslat: <10 m3 A csoport paraméterei minimum 1 minta/év
B csoport paraméterei: minimum 1 minta/3 év
Javaslat: 10 m3-100 m3 B csoport paraméterei: 1 minta/év (3 évente 1-re csökkenthető)

## Slide 12: Vizsgálati mintaszám
Hatósági mintaszám: 10 %, felfelé kerekítve (nem lehet 1-nél kevesebb)
Mintaszám csökkentés/felmentés érvényesíthető (ld. később)

## Slide 13: A csoport paraméterei
Alap paraméterek:
  Escherichia coli (E. coli)
  Enterococcus bélbaktériumok
  coliform baktériumok, telepszám 22 °C-on
  szín, zavarosság, íz, szag
  pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, hőmérséklet
  ammónium és nitrit
  kémiai oxigénigény (KOIps) vagy TOC
  szabad aktív klór vagy az alkalmazott fertőtlenítőszer maradéka
Kockázatértékelés alapján:
  az ivóvízbiztonsági tervben szereplő egyéb paraméterek (bármi lehet)
  amit a vízkezelés során adagolnak, vagy hatására növekedhet (pl. vas, mangán, THM)
  aminek eltávolítására célzott ivóvízkezelő technológia üzemel (pl. arzén)
Nincs „duplázás” a mikrobiológiai paraméterekre

## Slide 14: Speciális feltételek esetén mérendő (egyébként egyáltalán nem)
1. melléklet megjegyzés szerinti feltétel fennállása esetén
Erről a szolgáltató tesz jelentést
HUMVI ez alapján számol
  Bromát – UV
  Klorát – klór alapú vízkezelőszer (hipó, klórgáz, klór-dioxid?)
  Klorit – klórdioxid vízkezelőszer
  Haloecetsavak – klór alapú vízkezelőszer (hipó, klórgáz, klór-dioxid)
  Mikrocisztin LR – felszíni vízkivétel, vízvirágzás eseményekor
  PFA vegyületek összege – nyersvíz kockázatértékelés jelzi, NNK felmérés?

## Slide 15: Kockázatértékelés alapján vizsgálandó (egyébként egyáltalán nem)
Jellemzően termékminősítés részeként (vízzel érintkező anyagok)
Ivóvízben csak akkor, ha kockázatértékelés alapján szükséges
  Akrilamid
  Epiklórhidrin
  Vinil-klorid (triklór-etilén, tetraklór-etilén, 1,2-diklór-etán, cisz-1,2-diklór-etilén vagy egyéb alifás klórozott szénhidrogén kimutatható volt, vagy ilyen szennyezés előfordulásáról van tudomás)

## Slide 16: Kockázatértékelés alapján A csoportos (egyébként B)
Clostridium perfringens – talajvíz
Pseudomonas aeruginosa – meleg víz, elöregedett hálózat, gyakori kifogás
Mikroszkópos biológia – biológiai ammónium mentesítés, elöregedett hálózat, gyakori kifogás
Többi paraméter – nyersvízben kockázatot jelentő mennyiségben van jelen, vagy egyéb hálózati forrás ismert, gyakori kifogás stb.
…
Rugalmas eszköz, de szakmai körültekintést igényel!

## Slide 17: Vizsgálati szám növelés
A fentiek alapján az illetékes hatóság előírhatja
  Bármilyen további paraméter vizsgálatát
  Bármilyen paraméter vizsgálatának megnövelt gyakoriságát
Amennyiben azt a korábbi eredmények vagy kockázatértékelés (VBT) indokolja
Egyes kockázatok már a HUMVI-ban alapbeállításként szerepelnek, de helyi sajátosságok alapján bővíthető

## Slide 18: Vízművet elhagyó (kimeneti) ponton vett minták beszámítása
Paraméterek: alumínium, benzol, benz(a)pirén, bór, cianid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, vinil-klorid, urán, fluorid, higany, keménység, klorid, nátrium, peszticidek, policiklusos aromás szénhidrogének, szelén, tetraklór-etilén, triklór-etilén, radioaktív anyagok, kalcium, magnézium, kálium
Ezek az eredmények a vízmű által ellátott VEZ esetén beszámíthatóak (=VER szintű vizsgálat)
Szolgáltatói jelentésben kell megadni, hogy egy VEZ-hez melyik kimenő pontot rendelik (akkor is, ha másik településen van a vízmű)
Átvett vízzel üzemelő rendszer esetén lehet az átvételi pont
Ez alapján a HUMVI beszámítja a vizsgálatszám teljesülésébe

## Slide 19: Eredmények feltöltése
Feltöltés: negyedévet követő 30 napon (önellenőrző) ill. 15 napon (hatósági) belül
6 hónapon túl nem rögzíthető!
Validálás: további 15 napon belül
Határérték és parametrikus érték túllépés esetén meg kell jelölni a túllépés okát és az azt követő intézkedést
Rögzített minta
Validálandó minta
Ellenőrzött minta

## Slide 20: Köszönöm a figyelmet! vizosztaly@nnk.gov.hu